OFERTANTUL

____________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ LOT 2

privind achiziția directă având ca obiect furnizare Lot 2 – „Container metalic cu destinaţia de adăpost (shelter). Echipamente IT” în temeiul Acordului de cooperare pentru   implementarea „Proiectului pentru creșterea capacității operaționale la solicitările cetățenilor și pentru creșterea capacității de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba”

1. Examinând achiziţia directă, subsemnaţii, reprezentanți ai ofertantului…………………………………………………………………… , plătitor de TVA: DA □/ NU □, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Invitaţia de participare nr. 24365/08.11.2021, Caietul de sarcini nr. 24032/03.11.2021, Draftul de contract de furnizare și din prezentul Formular de propunere tehnică și financiară, ne obligăm să furnizăm Lot 2 – „Container metalic cu destinaţia de adăpost (shelter). Echipamente IT” în temeiul Acordului de cooperare pentru implementarea „Proiectului pentru creșterea capacității operaționale la solicitările cetățenilor și pentru creșterea capacității de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” la un preţ total de ……………………. lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

| Specificaţii tehnice solicitate conform Caiet de sarcini nr. 24032/03.11.2021 Lot 2 - Container metalic cu destinaţia de adăpost (shelter). Echipamente IT | UM | Cantit. | Preţ unitar lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerințele și specificațiile tehnice minime obligatorii solicitate pentru containerele metalice sunt următoarele: Structura de rezistență cadru din profile din oțel, marca oțel S235JR (sau superior), grosime minim 3 mm., îmbinate prin sudură și dimensionat corespunzător, sistem modular(poate fi cuplat cu alte containere standard); stâlpi metalici din oțel, marca oțel S235JR (sau superior), grosime minim 3 mm., dimensionați corespunzător; grinzi metalice din oțel, marca oțel S235JR (sau superior), grosime minim 3 mm., dimensionate corespunzător; calculul static/dinamic al containerelor metalice va fi realizat în conformitate cu legislația națională și normele tehnice în vigoare; Sistemul de construcție containere metalice să poată fi suspendat din cele 4 colțuri; dotare cu protecții specifice, montate la partea superioară a containerelor metalice pentru protecție la intemperii în exploatare, pentru împiedicarea infiltrațiilor apelor meteorice, îngheț-dezgheț, etc.; asamblarea trebuie realizată astfel încât, după sudarea definitivă să rezulte subansamble cu dimensiuni corecte, eventualele abateri la asamblarea pentru sudare trebuie să se încadreze în cele prevăzute; neregularitățile și deformațiile locale pe care le prezintă o piesă, trebuie să fie înlăturate prin prelucrare, realizându-se racordarea lină de la porțiunea prelucrată la cea neprelucrată; executarea îmbinărilor sudate este condiționată de utilizarea unor laminate de bună calitate, lipsite de defecte ca: stratificări, suprapuneri, sufluri, fisuri, incluziuni, precum și de: curățirea de impurități (grăsimi, vopsea, etc.) a laminatelor în zona de îmbinări, folosirea unor materiale de adaos (electrozi, sârmă, flux) corespunzătoare și sudarea în plan orizontal a îmbinărilor cap la cap, respectiv sudarea în jgheab a îmbinărilor de colț; containerele metalice să corespundă la standardele de siguranță și calitate, respectiv certificatul ISO 9001, certificatul ISO 14001 și certificatul OHSAS 18001; Dimensiuni aproximative containere metalice Dimensiuni exterioare: lungime: 6.000 mm. – 6.150 mm. lățime: 2.400 mm. – 2.550 mm. înălțime: 2.700 mm. – 2.850 mm. Dimensiuni interioare: lungime: 5.800 mm. – 5.950 mm. lățime: 2.200 mm. – 2.350 mm. înălțime: 2.300 mm. – 2.450 mm. Protecție anti-coroziune profile metalice galvanizate, degresate și grunduite cu grund epoxy grosime 30 microni; Culoarea exterioară a containerului metalic strat dublu de vopsea culoare din paletarul de nuanțe gri/alb/bej; acoperire în strat de minim 50 microni; Structura stratificației elementelor structurale/componente containere metalice Pardoseala este alcătuită/formată de jos în sus, din: tablă zincată 0,5 mm; structură metalică zincată profilată la rece, dimensiuni profile și poziționare astfel încât să rezistente la greutate de 3200 kg distribuită pe toată suprafața pardoselii. pardoseală rezistentă la 8 echipamente de 400 kg/echipament .Dimensiuni echipament (în plan) 600x1000 mm, H echipament 2000 mm folie pvc; vată minerală 100 mm., norma C1; OSB 18 mm sau alt material similar/superior calitativ; linoleum P.V.C. termosudabil trafic intens 3 mm. (+/- 1 mm.), antistatic, legat la priza de pământ, cu plintă P.V.C. flexibilă, termosudabilă ridicată pe pereți în verticală (lipit și sudat pe toată suprafața). Acoperișul este alcătuit/format de sus în jos, din: structură metalică zincată profilată la rece, cu canal de drenare a apei; tablă zincată 0,5 mm., dublu fălțuită; folie anticondens/hidroizolatoare; vată minerală 100 mm norma C1; tavan PVC, RAL 9002 /panou sandwich 30 mm; Jgheab (pat cabluri) metalic galvanizat 200x60x4mm x 6m lungime - 2 bucăți, suspendat din tavan cu console. Pereții exteriori vor fi realizați din: panouri sandwich poliuretan (spumă poliuretanică) cu grosimea de min. 60 mm; suprafața exterioară pentru toate fațadele-tablă profilată/micronervurată, cu grosimea de minim 0,40 mm., vopsită în din paletarul de nuanțe gri/alb/bej; izolație din spumă poliuretanică cu grosime de 60 mm; suprafață interioară a pereților exteriori-tablă necutată cu grosimea de minim 0,40 mm; 4 intrări/ieșiri cabluri la capetele jgheaburilor metalice, diametru 100 mm cu garnituri de cauciuc în pereții exteriori ai containerului Tâmplărie (ușă) Ușa exterioară (1 buc.) ușă metalică de exterior (foaie din tablă lisă, fără ornamente sau alte modele nervurate/reliefate) cu dimensiunile: lățime 900 mm. X înălțime 2.050-2.100 mm, termoizolată, cu toc metalic; grosime foaie de ușă minim 40 mm, încuietoare cilindrică cu 5 chei, susținere foaie de ușă în minim 3 balamale; să aibă montat sistem control al accesului; cerințele minime ce trebuie îndeplinite pentru realizarea ușii sunt: izolare termică/fonică, garanție pentru feronerie – min. 5 ani; modul de deschidere de la stânga spre dreapta, amplasare la coltul fațadei principale (latura scurta). Cerințele și specificațiile tehnice minime obligatorii solicitate pentru containerul tip adăpost echipamente IT sunt următoarele: 1.1. Dotări minime obligatorii - min. 1 aparat/ max.2 aparate climatizare trifazic/trifazice care sa asigure o putere de minim 48000 BTU (tehnologie inverter, cu funcție de răcire și încălzire); - sistem antiefracție și antiincendiu cu monitorizare si alarmare la distanță; -sistem de control al accesului. 1.2 Instalații interioare aferente containerului 1.2.1. Instalația de climatizare - climatizarea aerului din interior se va realiza prin intermediul aparatului/aparatelor de aer condiționat precizat/e la capitolul dotări minime, locul de amplasare de principiu, pe latura scurtă, pe colț prindere pe peretele exterior, sau pe tavan, în funcție condițiile din teren de orientarea/poziționarea ansamblului modular, de racordul electric, etc. 1.2.2. Instalația electrică Tablou electric: siguranță trifazică principală 63A; siguranță trifazică 25A; siguranță automată 20A; siguranță automată 10A; siguranță automată 16A-10 bucăți; siguranță automată A/C-2 bucăți; Releu de protecție împotriva electrocutării dimensionat corespunzător - circuite prize destinate pentru fiecare siguranță automată, amplasate pe latura lungă perete interior dreapta, uniform distribuite; - bară de împământare amplasată pe peretele din dreapta; - întrerupătoare electrice PT, dimensionate ca număr și amplasate, în concordanță cu necesitatea acționării iluminatului; - corpuri de iluminat cu tub LED din care: 50 w – 2 buc; - agrafă/agrafe exterioare pentru împământare; - racordarea instalației interioare se va realiza în montaj îngropat/aerian, în funcție de condițiile și caracteristicile tehnice ale branșamentului electric existent în amplasament. Condiții de livrare În prețul ofertat, operatorul economic desemnat câștigător va asigura și: livrare și montaj până la data de 24.12.2021; transportul, manipularea și montajul în localitatea Alba Iulia, str. Ion I. C. Brătianu nr. 1B, jud. Alba a containerului metalic, a materialelor, echipamentelor, instrumentelor și dispozitivelor necesare pentru îndeplinirea operațiunilor specifice executării montajului; asigurarea modului de fixare și rezemare al containerului metalic potrivit detaliilor specifice existente în amplasament; racordarea ansamblului modular la rețeaua de energie electrică existentă în incinta locației; curățenia amplasamentului și transportul la societățile de profil toate deșeurile/ambalajele rezultate în urma montajului. Prețurile ofertate vor fi exprimate în lei/u.m., fără TVA și nu se vor putea modifica/actualiza. Unitatea de măsură va fi: bucata container metalic (având configurația cerută în prezentul caiet de sarcini) Termen de garanție Perioada de garanție a echipamentelor: 60 luni Defecțiunile apărute în perioada de garanție se vor remedia fără costuri suplimentare pentru beneficiar. | Buc. | 1 |  |

1. Ne obligăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să respectăm cerinţele şi specificaţiile tehnice solicitate conform Caietului de sarcini nr. 24032/03.11.2021/Lot 2 şi să furnizăm produsele conform termenelor şi condiţiilor stabilite prin Caietul de sarcini nr. 24032/03.11.2021/Lot 2, Draftului de contract de furnizare şi prezentului Formular de propunere tehnică şi financiară/Lot2.

2. Specificaţiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele furnizate de un anumit operator economic sau se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

3. Ne obligăm să ofertăm o singură variantă a produselor şi un singur preţ aferent. Înțelegem că nu vor fi luate în considerare ofertele care conțin două sau mai multe variante a produselor şi/sau două sau mai multe variante a preţurilor aferente.

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia achiziției, în cuantum de 5%.

6. Condiții de livrare: Conform contract

7. Condiții de plată: Conform contract

OBSERVAȚII:

- Operatorii economici vor oferta o singură variantă a serviciilor şi un singur preţ aferent. Nu vor fi luate în considerare ofertele care conțin două sau mai multe variante a serviciilor şi/sau două sau mai multe variante a preţurilor aferente.

- Operatorii economici care se aflã în situații potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, vor refuza prezenta achiziție directã. Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt publicate pe site-ul:www.cjalba.ro.

- Operatorii economici interesați vor urmări rezultatul achiziției directe în SEAP pe site-ul http.//sicap-prod.e-licitatie.ro, secțiunea Cumpărări directe _ Achiziții initiate din catalogul electronic.

Data completării:……………………                                                          OPERATOR ECONOMIC

______________________